## Slide 1
나래에너지서비스 · 위례열병합발전소
2026. 09.
공급가능용량 산정,
사람의 판단에서 데이터로
온도가 달라도 보정값 하나로 맞춰 온 신고를, 온도별로 학습하는 모델로 바꿨습니다.
종전 방식과 같은 데이터 · 같은 조건 에서 채점한 결과입니다. 누적 40회차, 한 건씩 가려 맞혀봤습니다.
보정값 · 단위 MW · 외기온도 0 ~ 30℃
+8
0
−4
0℃
10
20
30
종전 · 하나의 값 +2.46
+7.5
−2.3
종전 · 하나의 값 +2.46
개선 · 온도별 곡선
겨울 0℃ 5.0 MW 과소 · 여름 30℃ 4.7 MW 과대
점선 하나를 곡선으로 바꾼 것이 전부입니다.
예측 오차
67%↓
3.90 → 1.30 MW
기준 미달 회차
73%↓
15 → 4 건
과대 신고 누계
87%↓
69.5 → 9.3 MW
무엇이 달라졌나
사람이 정하던 보정값 1개 가 사라졌습니다. 이제 온도별 실적이 값을 만들고, 회차가 쌓이면 스스로 다시 고릅니다.
위례 정비기술팀 · 주현M · 정상우M
발표 10분 · Tool 시연 4분

## Slide 2
목차
오늘 말씀드릴 순서입니다
앞의 세 항목이 왜 바꿔야 했는지, 뒤의 네 항목이 무엇을 어떻게 바꿨고 무엇이 좋아졌는지 입니다.
01
개요 및 추진 배경
매주 신고하는 숫자, 양쪽 손실
04
02
현황 파악 및 문제 정의
정수 하나로는 맞출 수 없다
05 ~ 06
03
데이터 분석 및 원인 규명(가설 검증)
가설 4개 중 3개를 기각
07 ~ 08
04
해결 방안 도출 및 예측/보정 모델 개발
이론 동결 · 방식 7가지 채점
09 ~ 11
05
향후 추이 분석(모니터링 체계 구축)
회차가 쌓이면 다시 고른다
12 ~ 13
06
개선 효과(정량적/정성적)
정량 3지표 · 정성 4관점
14 ~ 15
07
향후 계획 및 수평 전개 방안
마일스톤과 수평 전개
16
결론
발표 10분 + Tool 시연 4분 · 오른쪽 숫자는 해당 장입니다.

## Slide 3
한 장 요약
판단 하나에 기대던 숫자를,
데이터가 스스로 갱신합니다
온도가 달라도 같은 보정값 하나 를 쓰던 방식을 온도별 실적을 학습하는 모델로 바꿨습니다. 같은 데이터로 채점했을 때 세 지표가 동시에 좋아졌습니다.
예측 오차 · MW
1.30
← 3.90
평균적으로 몇 MW 틀리는가
개선
종전
기준 미달 회차 · 건
4
← 15
실제가 낮아 벌점 이 걸린 회차
개선
종전
과대 신고 누계 · MW
9.3
← 69.5
실제보다 높게 신고한 양의 합계
개선
종전
→
종전 · 사람의 판단
보정값 1개 를 사람이 정수로
현재 · 데이터의 학습
온도별 곡선을 데이터가 갱신
이론값 계산
실적과 비교
정수로 판단
→
→
자동 취득
온도별 학습
최적 방식 재선정
→
→
결론
사람이 정하던 값이 아니라, 40회차 실적이 스스로 만들어 내는 값입니다.

## Slide 4
01 개요 및 추진 배경 · 추진 배경
매주 신고하는 숫자입니다,
틀리면 양쪽으로 손실이 납니다
다음 주에 낼 수 있는 최대 출력을 매주 신고합니다. 그 숫자가 그대로 입찰이 되므로, 실제와 어긋나면 어긋난 방향에 따라 다른 손실이 생깁니다.
주간 신고 절차
기상 예보
온도별 이론 출력 계산
보정값 적용
주간 신고 확정
→
→
→
낮게 신고하면 · 기회손실
팔 수 있었는데 못 팝니다
실제로 낼 수 있는 출력보다 낮게 신고하면 그만큼 입찰에서 빠집니다. 종전 방식은 겨울에 이 방향으로 치우쳤습니다.
5.0
MW
겨울 0℃ 에서 낮게 잡힌 폭
종전 +2.46 vs 실제 +7.48
높게 신고하면 · 페널티
기준 미달로 벌점이 걸립니다
신고값에 실제가 못 미치면 미달입니다. 종전 방식은 여름에 이 방향으로 치우쳤습니다.
15
회차
종전 방식의 기준 미달 회차
누적 40회차 가운데
결론
어느 쪽으로 틀려도 손실입니다 — 그래서 정확도가 곧 수익입니다.

## Slide 5
02 현황 파악 및 문제 정의 · 현황
이론값과 실적의 차이를,
정수 하나로 메워 왔습니다
이론 계산값과 실제 발전량의 차이를 담당자가 판단해 정수 하나로 정하고, 온도와 무관하게 그 값을 그대로 적용해 왔습니다.
종전 절차 · 엑셀 3개
온도별 이론 출력표
주간 실적과 대조
신고서 작성·제출
↓
↓
가운데 대조 단계에서 보정값이 정해집니다. 계산이 아니라 담당자의 판단이었고, 근거는 문서로 남지 않았습니다.
담당자가 적용한 보정값 · 2025 상반기 16회차 · 단위 MW
4
12.5
5
7.3
5
25.7
5
16.0
5
18.8
5
13.7
1
23.5
3
21.4
6
20.0
6
27.4
5
25.5
5
28.9
2
29.9
2
27.6
1
31.9
-1
36.6
아래 줄은 그 회차의 외기온도 ℃
7.3℃ 와 25.7℃ 에 똑같이 5 — 18℃ 차이인데 같은 값
평균
+3.69
MW
범위
−1 ~ +6
MW
적용 온도 폭
7.3 ~ 36.6
℃
결론
온도가 달라져도 값이 거의 그대로입니다 — 온도를 보지 않는 값이었습니다.

## Slide 6
02 현황 파악 및 문제 정의 · 문제 정의
하나로는 맞출 수 없습니다 —
온도에 따라 −4.9 에서 +12.9 까지 갈립니다
40회차의 실제 보정값을 온도 축에 찍었습니다. 값이 흩어진 것이 아닙니다. 한 방향으로 내려가는 기울기 가 있습니다.
회차별 실제 보정값 · 누적 40회차 · 가로 외기온도 ℃ / 세로 MW
+12
+8
+4
0
-4
0℃
10
20
30
종전 · 하나의 값 +2.46
추울수록 크게 더해야 하고
더울수록 빼야 합니다
종전 방식의 오차 상위 4회차 · MW
26-01-13
낮게
-10.76
26-01-08
낮게
-10.27
26-07-22
높게
+7.50
25-12-02
낮게
-6.49
낮게 = 팔 수 있었는데 못 팜 · 높게 = 기준 미달
겨울과 여름이 반대로 틀립니다
그래서 상수를 올리거나 내려서는 못 고칩니다.
결론
고쳐야 할 것은 값의 크기가 아니라 온도를 따라가는 기울기입니다.

## Slide 7
03 데이터 분석 및 원인 규명(가설 검증) · 데이터
숫자를 사람 손을 거치지 않고,
설비에서 바로 가져옵니다
운전 서버와 표준 통신으로 직접 연결해 6가지 값을 1시간 시간가중평균 으로 받습니다. 옮겨 적는 단계가 없으니 오타도 없습니다.
취득 경로
설비 계측
표준 통신 직결
1시간 시간가중평균
검증 후 누적
→
→
→
받아 오는 값 · 6가지
외기온도
보정값을 고르는 기준
대기압
이론 출력 계산
상대습도
계기 2대 교차 확인
진공도
이론 출력 계산
발전량
실적 대조
IGV 실시 여부
미실시면 반영 차단
습도는 2대를 함께 봅니다 — 두 값이 벌어지면 반영을 보류합니다.
Tool 산정 탭 · 최신 화면 삽입 자리
화면 캡쳐를 여기에 넣습니다
524 × 168 px · 가로 5.46 in
취득 결과 요약줄에 값·시각·검증 통과 여부가 함께 찍힙니다.
결론
숫자의 출처가 화면에 그대로 남습니다 — 나중에 왜 그 값이었는지 되짚을 수 있습니다.

## Slide 8
03 데이터 분석 및 원인 규명(가설 검증) · 가설 검증
그럴듯한 설명 5개를 의심했고,
4개는 틀렸습니다
온도에 따라 갈리는 이유를 설명할 후보를 세우고 누적 40건으로 하나씩 검증했습니다. 살아남은 것은 하나 입니다.
가설 1
2025 상반기는
설비가 달랐다
기각
IGV 효과 평균 +0.09. 설비가 아니라 IGV 미실시 가 원인이었다.
가설 2
진공 잔차로
예측할 수 있다
기각
n=5 에서 r −0.85 → n=40 에서 +0.05 (임계 0.31). 표본 5개의 과대해석.
가설 3
이론값 차이는
진공 항 때문이다
기각
58건 대조 → 차이가 온도에 비례. 진공이 아니라 곡선 자체의 차이.
가설 4
여름에만
진공 영향이 보인다
기각
n=9 에서 r −0.675 (임계 0.666). 한 건 빼면 9번 중 6번 유의성 상실.
가설 5
진공도는
외기온도의 함수다
채택
진공도 = 33.43 + 1.261 × 온도, r +0.952. 40건, 분산의 91%.
같은 변수(진공도)에서 세 번 걸렸습니다 — 전부 부분집합을 잘라 만든 상관 이었습니다. 그래서 판정을 사람 눈에서 코드로 옮겼습니다: 부분집합 결과는 임계값·안정성과 함께만 찍히고, 안정성 80% 미달이면 자동으로 기각입니다.
결론
남은 설명은 온도 하나였습니다 — 그리고 틀린 가설을 스스로 걸러내는 절차가 남았습니다.

## Slide 9
04 해결 방안 도출 및 예측/보정 모델 개발 · 해결 구조
물리 이론은 손대지 않고,
차이만 온도별로 학습합니다
이론 계산은 검증된 그대로 동결합니다. 학습하는 것은 이론과 실제의 차이 뿐이고, 그 차이를 온도별로 나눠 봅니다.
2단 구조
1층 · 동결 — 손대지 않는다
온도·대기압·습도·진공도로 계산하는 이론 출력
제작사 성능 곡선과 사내 검증을 거친 계산식입니다. 데이터가 쌓여도 바뀌지 않습니다.
↓
이론과 실제의 차이
2층 · 학습 — 데이터가 갱신한다
온도별로 나눠 학습하는 보정값
회차가 쌓이면 다시 학습해 값을 갱신합니다. 사람이 정하는 상수는 여기에 없습니다.
최종 신고값
이론 출력
+ 온도별 보정값
= 주간 신고값
왜 굳이 둘로 나눴나
· 검증된 이론을 흔들지 않는다
이론이 틀렸다는 말을 하지 않아도 된다
· 틀린 원인을 찾을 수 있다
이론 문제인지 보정 문제인지 갈린다
· 다른 사업소에 옮길 수 있다
이론만 갈아끼우면 2층은 그대로다
결론
이론은 그대로 두고 차이만 배웁니다 — 그래서 다른 사업소로 옮길 수 있습니다.

## Slide 10
04 해결 방안 도출 및 예측/보정 모델 개발 · 모델 개발
데이터가 36건뿐이라는 제약을,
검증 설계로 넘었습니다
온도 구간마다 건수가 고르지 않습니다. 가장 빈약한 구간은 1건 입니다. 적은 데이터로 과신하지 않도록 검증 방식을 먼저 정했습니다.
온도 구간별 회차 수 · 누적 40회차
−14 ~ 0℃
2건
0 ~ 10℃
7건
10 ~ 15℃
6건
15 ~ 20℃
3건
20 ~ 25℃
1건
25 ~ 30℃
6건
30 ~ 41℃
15건
20 ~ 25℃ 구간은 1건 입니다. 이 구간을 다른 구간과 같은 무게로 믿으면 안 됩니다.
그래서 이렇게 검증했습니다
1
한 건씩 가리고 맞혀보기
정답 하나를 가리고 나머지 35건으로 맞혀봅니다. 36번 반복하니 모의고사와 같습니다.
2
잇는 방식을 여럿 비교
한 방식만 써서 잘 나왔다고 하지 않습니다. 7가지를 같은 자리에서 채점합니다.
3
온도대별로 골고루 나눠 뽑기
한쪽 온도대가 통째로 빠지면 채점이 왜곡됩니다. 구간마다 섞어 나눕니다.
결론
데이터가 적을 때 필요한 것은 더 좋은 수식이 아니라 더 엄한 채점입니다.

## Slide 11
04 해결 방안 도출 및 예측/보정 모델 개발 · 모델 개발
잇는 방식 7가지를 똑같은 조건에서 겨뤄
가장 잘 맞히는 하나를 골랐습니다
정답을 한 건씩 가리고 나머지로 맞혀보는 방식 으로 40번 채점했습니다. GP · RBF 가 평균 오차·큰 오차·설명력 세 지표 모두 1위였습니다.
평균 오차 · 단위 MW · 낮을수록 좋음
종전 · 하나의 값
3.90
개선 · GP · RBF
1.30
후보 7가지 정밀 비교 · 1.30 ~ 1.50 구간만 확대
GP · RBF
1.301
Rational Quadratic
1.305
Matérn 5/2
1.310
Matérn 3/2
1.322
지수형
1.365
거리가중 평균
1.419
온도구간 평균
1.475
1.30
1.35
1.40
1.45
방식별 보정 곡선 · 0 ~ 30℃ · MW
+8
0
−4
0℃
10
20
30
여기서 0.36 갈림
가장 좁은 곳 0.12
가운데에서 갈립니다
가장 좁은 곳은 0℃ 로 0.12 차이뿐이고, 20℃ 에서 0.36 까지 벌어집니다. 눈으로는 고를 수 없습니다.
결론
방식을 감으로 정하지 않았습니다 — 같은 조건에서 채점해 1위를 데이터가 지목했습니다.

## Slide 12
05 향후 추이 분석(모니터링 체계 구축) · 모니터링
회차가 쌓이면,
스스로 다시 고릅니다
매주 받은 값이 검증을 통과하면 누적에 들어가고, 누적이 늘면 다시 채점해 방식을 다시 고릅니다. 사람이 손대는 지점이 없습니다.
갱신 순환
자동 취득
검증 가드
누적 반영
재학습·재선정
→
→
→
▲
회차가 쌓일 때마다
자동 취득
설비에서 6가지 값을 직접 받습니다. 옮겨 적는 단계가 없습니다.
검증 가드
IGV 미실시·습도계 이탈이면 그 회차는 누적에 넣지 않습니다.
누적 반영
통과한 회차만 학습 데이터가 됩니다. 이력은 그대로 남습니다.
재학습·재선정
누적이 늘면 7가지를 다시 채점해 1위를 다시 고릅니다.
온도 구간별 데이터 현황 · 누적 40회차
−14 ~ 0℃
2건
부족
0 ~ 10℃
7건
충분
10 ~ 15℃
6건
충분
15 ~ 20℃
3건
보통
20 ~ 25℃
1건
부족
25 ~ 30℃
6건
충분
30 ~ 41℃
15건
충분
부족한 구간은 화면에 그대로 뜹니다 — 그 구간의 값은 아직 믿지 말라는 표시입니다.
결론
한 번 만들고 끝나는 모델이 아닙니다 — 회차가 쌓일수록 좋아집니다.

## Slide 13
05 향후 추이 분석(모니터링 체계 구축) · 시운전
시운전에서 함정 3개를 만나,
전부 코드로 못박았습니다
숫자가 자동으로 들어온다는 것은 틀린 숫자도 자동으로 들어온다 는 뜻입니다. 만난 함정을 사람의 주의가 아니라 코드로 막았습니다.
함정 1
IGV 미실시 회차가
섞여 들어왔다
3회차가 4~6 MW 낮게 나왔습니다. 그대로 두면 미달로 잘못 판단됩니다.
6.0
MW
가장 크게 벌어진 폭
심어 둔 가드
IGV 미실시로 기록된 회차는 누적 반영을 차단 합니다. 값은 남기고 학습에서만 뺍니다.
함정 2
습도계 값이
서서히 어긋났다
취득값 19.6% 인데 실제는 68.5% 였습니다. 계기 한 대만 믿으면 못 잡습니다.
4.57
MW
이 한 건의 오차 폭
심어 둔 가드
습도계 2대를 교차 확인 해 벌어지면 그 회차는 반영 보류하고 화면에 띄웁니다.
함정 3
대기압 평균 기간이
신고 서식과 달랐다
우리는 7일 평균, 신고 서식은 5일 평균이었습니다. 조용히 어긋나는 종류입니다.
0.5
MW
어긋난 폭 (작지만 상시)
심어 둔 가드
서식 수식을 그대로 읽어 대조하는 자동 시험 을 걸어 두었습니다. 다시 어긋나면 실패합니다.
결론
데이터를 믿는 것이 아니라, 의심하는 절차를 코드에 심었습니다.

## Slide 14
06 개선 효과(정량적/정성적) · 정량 효과
한 지표만 좋아진 게 아닙니다 —
세 지표가 동시에 좋아졌습니다
같은 40회차를 같은 방식으로 채점 해 종전과 나란히 놓았습니다. 그리고 시운전 9회차에서 다시 확인했습니다.
종전 대비 · 누적 40회차를 한 건씩 가려 채점
지표
종전
개선
나아진 폭
평균 오차
3.90
→
1.30
67% ↓
큰 오차 가중
4.50
→
1.68
63% ↓
설명력
—
→
+0.85
1에 가까울수록 좋음
기준 미달 회차
15
→
4
73% ↓
과대 신고 누계
69.5
→
9.3
87% ↓
오차는 MW, 미달은 회차, 과대 신고는 누계 MW 입니다. 설명력은 종전 방식에 대응하는 값이 없어 비워 두었습니다.
시운전 실측 · 9회차 · 26-04-15 ~ 26-08-26
치우침
−0.04
MW
평균 오차
1.23
MW
큰 오차 가중
1.40
MW
종전 대비 개선율
91.0
%
학습에 쓰지 않은 회차에서도 같은 수준
시운전 9회차는 학습에 넣지 않고 예측만 했습니다. 누적 40회차 채점과 비슷하게 나왔습니다.
결론
한 지표를 좋게 만들려고 다른 지표를 희생하지 않았습니다 — 전부 같은 방향으로 움직였습니다.

## Slide 15
06 개선 효과(정량적/정성적) · 정성 효과
숫자보다 오래 남는 것은,
설명할 수 있게 됐다는 점입니다
MW 개선치는 회차마다 달라집니다. 그러나 왜 그 숫자인지 말할 수 있게 된 것 은 되돌아가지 않습니다.
재현성
다시 해도 같은 답이 나옵니다
같은 데이터와 같은 코드면 누가 돌려도 같은 값입니다. 사람의 판단이 끼어들 자리가 없습니다.
추적성
왜 그 값인지 되짚을 수 있습니다
회차마다 취득 시각·검증 통과 여부·선택된 방식이 남습니다. 감사도 설명도 이 기록으로 합니다.
이관성
담당자가 바뀌어도 이어집니다
값을 만드는 것이 사람의 감이 아니라 절차입니다. 인수인계 문서가 아니라 코드가 기준입니다.
확장성
다른 사업소로 옮길 수 있습니다
이론 계산식만 갈아끼우면 학습 층과 검증 가드는 그대로 씁니다. 처음부터 다시 만들지 않습니다.
결론
이 과제가 바꾼 것은 숫자가 아니라 숫자를 정하는 방법입니다.

## Slide 16
07 향후 계획 및 수평 전개 방안 · 마일스톤
이론만 갈아끼우면,
같은 구조의 사업소에 그대로 적용됩니다
이 과제가 만든 것의 대부분은 특정 설비와 무관합니다. 옮길 때 다시 만드는 것은 이론 계산식 한 층 뿐입니다.
진행 경과
착수
이론 재현
실적 36회차 적층
시운전 4회차 실측
수평 전개
현재
그대로 옮기는 것
전체의 대부분
· 온도별로 학습하는 구조와 채점 방식
· 검증 가드 3종 (IGV·습도 교차·수식 대조)
· 취득 파이프와 누적 이력
· 현황 화면과 신호등
갈아끼우는 것
사업소마다 다른 것
· 그 설비의 이론 출력 계산식
· 설비 상수와 성능 곡선
· 신고 서식의 수식 규칙
먼저 이론값을 그 사업소 실적으로 재현하는 것이 첫 단계입니다.
결론
한 사업소를 위해 만든 것이 아닙니다 — 같은 구조라면 이론만 바꿔 씁니다.

## Slide 17
Tool 시연
말씀드린 것을,
화면으로 보여드리겠습니다
지금부터 4분 동안 Tool 을 직접 돌려 보겠습니다. 앞에서 설명한 절차가 실제로 어떻게 도는지 네 지점 만 보시면 됩니다.
①
날짜를 넣으면
값이 알아서 들어옵니다
날짜 하나만 넣습니다. 6가지 값과 취득 시각, 검증 통과 여부가 한 줄로 뜹니다.
보실 지점
사람이 숫자를 입력하는 칸이 없다 는 것
②
온도 구간별 현황을
신호등으로 봅니다
구간마다 회차가 몇 건 쌓였는지, 그 구간의 값을 믿어도 되는지 색으로 표시합니다.
보실 지점
20~25℃ 구간이 붉게 떠 있는 것
③
잇는 방식 7가지를
그 자리에서 채점합니다
누적 데이터로 7가지를 다시 채점하고 1위를 고릅니다. 순위표가 그대로 나옵니다.
보실 지점
순위를 사람이 고르지 않는다 는 것
④
가드가 걸리면
반영을 멈춥니다
습도계 두 대가 벌어진 회차를 넣어 보겠습니다. 값은 남고 학습에서만 빠집니다.
보실 지점
경고가 뜨고 누적에 들어가지 않는 것
결론
시연은 실제 누적 데이터로 그 자리에서 돌립니다 — 준비된 화면이 아닙니다.

## Slide 18
나래에너지서비스 · 위례열병합발전소
2026. 09.
감사합니다
질문 받겠습니다
사람의 판단 하나였던 보정값을, 데이터가 스스로 갱신하는 모델로 바꿨습니다.
이 과제가 바꾼 것은 숫자가 아니라 숫자를 정하는 방법입니다. 같은 구조의 사업소라면 이론만 갈아끼워 그대로 씁니다.
예측 오차
67%↓
3.90 → 1.30 MW
기준 미달 회차
73%↓
15 → 4 건
과대 신고 누계
87%↓
69.5 → 9.3 MW
검증 방식
누적 40회차를 한 건씩 가리고 맞혀본 결과입니다. 시운전 9회차에서 다시 확인했습니다.
위례 정비기술팀 · 주현M · 정상우M